安全评价报告网上公开信息表

| 机构名称 | 四川中衡科创安全环境科技有限公司 |  |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（川）-027 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 四川港通医疗设备集团股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 四川港通医疗设备集团股份有限公司药用二氧化碳生产装置危险化学品生产安全现状评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 | 成都市简阳市石盘镇花红大道中段33号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 | 2669 其他专用化学品制造 |  |  |  |  | 项目性质 |  |  | / |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价 项目管理 | 机构负责人 |  |  | 项目组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  | 过程控制负责人 |  |
|  | 石思琴 |  |  | 韩红玉 |  |  |  | 石思琴 |  |  |  | 刘小兰 |  |
| 编制 过程 | 签订合同时间 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告编制人 |  |  |  | 报告审核人 |  |
|  | 2021.01.20 |  |  | 2021.4.7 |  |  |  | 韩红玉、叶舟 |  |  |  | 白智钢 |  |
| 安全 评价 项目 参与 人员 | 姓名 |  | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |  |  |  |  |  |  | 注册安全工程师注册证号 |  | 是否专职 |
|  | 韩红玉 |  | 化工工艺 油气储运工程 | 038272/S011053000110192002952 |  |  |  |  |  |  | 51190209734 |  | 是 |
|  | 李佳荣 |  | 化工工艺 | 036210/S011053000110193002376 |  |  |  |  |  |  | / |  | 是 |
|  | 叶 舟 |  | 电气、自动化 | 031653/1700000000301865 |  |  |  |  |  |  | 51180172964 |  | 是 |
|  | 荣 丹 |  | 电气、自动化 | 028400/1600000000301598 |  |  |  |  |  |  | 51180173279 |  |  |
|  | 李元兵 |  | 化工机械 | 038296/S011053000110193002365 |  |  |  |  |  |  | 19200238891 |  | 是 |
|  | 廖 帅 |  | 化工机械 | 027985/S011053000110192003143 |  |  |  |  |  |  | 19200243878 |  | 是 |
|  | 万朝伟 |  | 安全工程 | 038601/S011053000110193002330 |  |  |  |  |  |  | 51200238218 |  | 是 |
|  | 林瑞英 |  | 安全工程 | 038405/S011053000110192003007 |  |  |  |  |  |  | 51200240879 |  | 是 |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四川港通医疗设备集团股份有限公司药用二氧化碳生产线（以下简称“本项目”）于2015年9月8日筹备建设，于2016年8月25日建设完成投入试运行，并于2017年11月完成安全设施竣工验收评价。目前，本项目总定员16人，其中生产员工8人，其他管理及行政管理类员工8人。工作人员工作班制均为常白班，五天工作制，每班工作8h，年工作天数260天。 2018年04月16日，本项目取得由成都市应急管理局核发的危险化学品安全生产许可证：（川蓉）WH安许证字[2018]0281，许可内容二氧化碳[液化的]3000吨/年，有效期至2021年04月15日。 本项目外购工业级液态二氧化碳（纯度99%），经提纯至药用纯度要求后储存、外售。二氧化碳属于《危险化学品目录（2015版）》中列出的危险化学品，危险化学品序号为642，危险类别为特异性靶器官毒性-一次接触-类别3（麻醉效应）。 根据《危险化学品安全管理条例》第二十二条：“生产、储存危险化学品的企业，应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每3年进行一次安全评价，提出安全评价报告”、《安全生产许可证条例》第九条：“安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。”及《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》、《四川省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则》等相关法规规定，四川港通医疗设备集团股份有限公司于2021年1月委托四川中衡科创安全环境科技有限公司（以下简称“我公司”）对其药用二氧化碳生产线危险化学品生产进行安全现状评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察人员 |  | 韩红玉、叶舟 |  |  | 勘察时间 |  |  |  |  | 2021.01.26 |  |  |  |
| 勘察任务 |  | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察中发现的 问题 |  | 1.配电房未设置挡鼠板，配电房内堆放有杂物； 2.配电房内配电柜、控制柜周围未铺设绝缘垫； 3.未编制生产安全事故应急预案； 4.配电室未与其他区域防火分隔不到位； 5.配电室落地式配电柜、控制柜底部未抬高（底部与电缆沟连通）、未封闭； 6.原料、产品贮槽为有限空间，未设置安全标志； 7.闲置设备未挂牌标识； 8.充装房空瓶、实瓶堆放不规范。 截至2021.3.1，本项目现场勘察发现的问题已完成整改，详见评价报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价项目其他信息 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 四川港通医疗设备集团股份有限公司药用二氧化碳生产装置符合国家现行《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）、《气瓶充装站安全技术条件》（GB 27550-2011）等法律、法规和部门规章及标准规范的安全要求，安全风险达到可接受程度，具备安全生产条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |